## 安全单
1．依据《职业病防治法》，建设项目在( )前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 | A.可行性论证 | B.设计规划 | C.建设施工 | D.竣工验收 | 答案:D
2．下列关于硫化氢描述错误的是( ). | A.硫化氢不仅是一种窒息性毒物，对黏膜还有明显的刺激作用，这两种毒作用与硫化氢的浓度无关 | B.硫化氢溶于乙醇、汽油、煤油、原油中，溶于水后生成氢硫酸 | C.硫化氢能使银、铜及其他金属制品表面腐蚀发黑 | D.硫化氢能与许多金属离子作用，生成不溶于水或酸的硫化物沉淀 | 答案:A
3.当甲烷的体积浓度达到( )时，人出现窒息样感觉，若不及时逃离接触，可致窒息死亡。 | A.20%~23% | B.20%~22% | C.23%~25% | D.25%~30% | 答案:D
4.下列语句描述错误的是( )。 | A.有限空间发生爆炸、火灾，往往瞬间或很快耗尽有限空间的氧气，并产生大量有毒有害气体，造成严重后果 | B.甲烷相对空气密度约0.55，无须与空气混合就能形成爆炸性气体 | C.一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200~300倍 | D.一氧化碳极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息 | 答案:B
5.污水处理行业有限空间常见的操作包括( )。 | A.打开污水管线检查井盖进行液位查看或手工取样 | B.打开雨水管线检查井盖进行液位查看 | C.打开热力或电气管线检查井盖进行设备查看 | D.以上全部 | 答案:D
6.下列有限空间作业的术语概念描述错误的是( )。 | A.立即威胁生命或健康的浓度(IDLH)，在此条件下对生命立即或延迟产生威胁，或能导致永久性健康损害，或影响准入者在无助情况下从密闭空间逃生 | B.有害环境，在职业活动中可能引起死亡、失去知觉、丧失逃生及自救能力、伤害或引起急性中毒的环境 | C.准人者，批准进人密闭空间作业的劳动者，包括作业人员、监护人员、检测人员、作业负责人 | D.监护者，在密闭空间外进行监护或监督的劳动者 | 答案:C
7.爆炸物质是一种固态或液态物质(或物质的混合物)，其本身能够通过化学反应产生气体，而产生气体的( )、压为和速度能对周围环境造成被坏。 | A.物质 | B.气流 | C.产物 | D.温度 | 答案:D
8.发火物质是一种物质或物质的混合物，它旨在通过非爆炸自持放热( )产生的热、光、声、气体、烟或所有这些的组合来产生效应。 | A.物理反应 | B.化学反应 | C.生物反应 | D.中和反应 | 答案:B
9.( )是指闪点不高于93℃的液体。 | A.发火物质 | B.自燃液体 | C.自燃固体 | D.易燃液体 | 答案:D
10.( )是指高压气体在压力等于或大于200kPa(表压)下装入贮器的气体，或是液化气体或冷冻液化气体。 | A.不燃气体 | B.压力下气体 | C.助燃气体 | D.易燃气体 | 答案:B
( )或混合物是即使没有氧(空气)也容易发生激烈放热分解的热不稳定液态或固态物质或者混合物。 | A.发火物质 | B.自反应物质 | C.自燃固体 | D.易燃固体 | 答案:B
( )是即使数量小也能在与空气接触后5min之内引燃的固体。 | A.发火物质 | B.易燃固体 | C.自燃固体 | D.可燃固体 | 答案:C
13.化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品( )、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处置、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。 | A.性质 | B.辐射 | C.灼伤 | D.燃爆 | 答案:D
14.化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、( )和环境危害以及安全使用、泄漏应急处置、主要理化参数、祛律法规等方面信息的综合性文件。 | A.性质 | B.辐射 | C.灼伤 | D.毒性 | 答案:D
15.化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及( )、泄漏应急处置、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。 | A.安全使用 | B.辐射 | C.灼伤 | D.性质 | 答案:A
16，化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、( )、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。 | A.辐射 | B.泄漏应急处置 | C.灼伤 | D.性质 | 答案;B
17．化学品安全技术说明书国际上称作化学品安全信息卡，简称( )或CSDS。 | A.MDDS | B.MSSD | C.MDSS | D.MSDS | 答案:D
18.关于危险化学品安全技术说明书的主要作用以下不正确的是( )。 | A.是化学品安全生产、安全流通、安全使用的指导性文件 | B.是应急作业人员进行应急作业时的技术指南 | C.提供该危险化学品制备信息 | D.是企业进行安全教育的重要内容 | 答案;C
19.危险化学品安全技术说明书是化学品安全生产、安全流通、安全使用的( )文件。 | A.法律性 | B.操作性 | C.技术性 | D.指导性 | 答案:D
20.( )是用文字、图形符号和编码的组合形式，表示化学品所具有的危险性和安全注意事项。 | A.应急文件 | B.化学品安全技术说明书 | C.安全标签 | D.安全标识 | 答案:C
21.《化学品安全标签编写规定》中规定，安全标签是用文字、图形符号和编码的组合形式，表示化学品所具有的危险性和( )。 | A.安全注意事项 | B.操作规程 | C.应急处置 | D.制备原理 | 答案:A
甲醉操作间所有设备均为( )。 | A.防爆设备 | B.防水设备 | C.特种设备 | D.压力容器 | 答案:A
( )是指监控、防止可燃物质外羞泄霜，采取惰性气体保护，加强通风置换。 | A.防止可燃可爆混合物的形成 | B.控制工艺参数 | C.消除点火源 | D.限制火灾爆炸蔓延扩骸 | 答案:A
24.( )是指将温度、压力、流量、物料配比等工艺参数严格控制在安全限度范围内，防止超压、超温、物质泄漏。 | A.防止可燃可爆混合物的形成 | B.控制工艺参薮 | C.消除点火源 | D.限制火灾爆炸蔓延扩散 | 答案:B
25.( )是指远离明火、高温表面、化学反应热、电气设备，避免撞击摩擦、静电火花、光线照射，防止自燃发热。 | A.防止可燃可爆混合物的形成 | B.控制工艺参数 | C.消除点火源 | D.限制火灾爆炸蔓延扩骸 | 答案:C
以下有可压缩性与膨胀性，可与空气形成爆炸性混合物的是( )。 | A.压缩空气 | B.甲烷 | C.硫磺 | D.钠 | 答案:B
27.以下不可燃烧，可能有助燃性的物质是( )。 | A.压缩空气 | B.甲烷 | C.硫磺 | D.钠 | 答案;A
28.( )是指落实《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全。 | A.有限空间作业安全管理规定 | B.安全生产考核和奖惩制度 | C.危险作业审批制度 | D.生产安全事故隐患排查治理制度 | 答案:D
安全生产法中对安全从业人员的义务描述不正确的是( )。 | A.正确佩带和使用劳动防护用品 | B.接受培训，本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力 | C.发现事故隐患或者其他不安全因素时,必须立即自己处理 | D.从业人员在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理 | 答案:C
30.污水处理厂进行坑、竖井、人孔、下水道泵站、格栅间、污泥储存或处理设施、污泥消化池或沼气储气罐、管道等有限空间作业，必须申报有限空间作业审批表，并做到( )。 | A.先检测、再通风、后作业 | B.先通风、再作业、后检测 | C.先作业、再检测、后通风 | D.先通风、再检测、后作业 | 答案:D
31.有限空间作业前，应封闭作业区域，并在出入口周边显著位置设置( ). | A.操作规程 | B.安全标志和警示标识 | C.应急处置方案 | D.作业指导书 | 答案:B
32.进入有限空间作业必须首先采取通风措施，保持空气流通，( )用纯氧进行通风换气。 | A.必须 | B.严禁 | C.应该 | D.视情况可以 | 答案:B
33.对于不同密度的气体应采取不同的通风方式。有毒有害气体密度比空气轻的(如甲烷、一氧化碳)通风时应选择( )。 | A.底部 | B.中上部 | C.中部 | D.中下部 | 答案:B
34.有限空间作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术规程的要求。照明和手持电动工具应使用( )。 | A.220V电压 | B.110V电压 | C.安全电压 | D.蓄电池 | 答案:C
35．作业现场( )设置监护人员，配备应急装备。 | A.严禁 | B.可以 | C.必须 | D.视情况而定是否 | 答案:C
36.有限空间作业必须配备个人防中毒、窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。现场要备足救生用的安全带、防毒面具、空气呼吸器等防护救生器材，并确保器材处于有效状态。以下不属于安全防护装备的是( )。 | A.照明设备 | B.通风设备 | C.通讯设备 | D.太阳镜 | 答案:D
37。导线要收拾好，( )在地面上拖来拖去。 | A.不得 | B.可以 | C.必须 | D.视情况而定是否 | 答案:A
38，回流泵、剩余泵等电气设备正常运行中自动停车后，应保持操作控制柜处于原状态，并立即报告有关部门检查，在未查明故障原因前，(}再次启动。 | A.禁止 | B.可以 | C.必须 | D.视情况而定是否 | 答案:A
39.所有的用电设备配相应的电线、电路和开关，要求( )，所连用电设备禁止超负荷运行。 | A.一机一闸一线路 | B.一机一闸一保护 | C.一机两闸一保护 | D.一机--闸 | 答案:B
40.( )是指事故灾难预警期或事故灾难发生后，为最大限度地降低事故灾难的影响，有关组织或人员采取的应急行动。 | A.应急准备 | B.应急响应 | C.应急预案 | D.应急救援 | 答案:B
41.综合应急预案是生产经营单位应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，内容不包括( )。 | A.生产经营单位的应急组织机构及职责 | B.生产经营单位的应急预案体系 | C.生产经营单位具体杨所的应急处置措施 | D.生产经营单位的预警及信息报告 | 答案:C
42.现场处置方案是生产经营单位根据不同事故类型，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，内容不包括( )。 | A.事故风险分析 | B.生产经背单位的应急组织机构及职责 | C.应急工作职责 | D.应急处置和注意事项 | 答案:B
一个完善的应急预案按相应的过程可分为6个一级关键要素，以下不属于上述要素的是( )。 | A.应急资源收集 | B.应急响应 | C.应急策划 | D.应急准备 | 答案:A
44.应急准备是根据应急策划的结果，主要针对可能发生的应急事件，做好各项准备工作，应急准备不包括( )。 | A.组织机构与职责 | B.应急队伍的建设 | C.应急装备的配置 | D.事态监测与评估 | 答案:D
45.应急响应是在事故险情、事故发生状态下，在对事故情况进行分析评估的基础上，有关组织或人员按照应急救援预案所采取的应急救援行动。以下属于应急响应的主要任务的是( )。 | A.组织机构与职责 | B.应急队伍的建设 | C.应急人员的培训 | D.应急人员安全 | 答案:D
46.应急响应是在事故险情、事故发生状态下，在对事故情况进行分析评估的基础上，有关组织或人员按照应急救援预案所采取的应急救援行动。以下不属于应急响应主要任务的是( )。 | A.信息网络的建立 | B.事态监测与评估 | C.通讯 | D.公共关系 | 答案:A
47.一旦发生突发安全事故，发现人应在第一时间向直接领导进行上报，视实际情况进行处理，并视现场情况拨打社会救援电话，以下不属于社会救援电话的是( )。 | A.110 | B.120 | C.114 | D.119 | 答案:C
48.( )是指当伤口很深，流血过多时，应该立即止血。如果条件不足，一般用手直接按压可以快速止血。通常会在1~2min之内止血。如果条件允许，可以在伤口处放一块干净、吸水的毛巾，然后用手压紧。 | A.立刻止血 | B.清洗伤口 | C.给伤口消毒 | D.快速包扎 | 答案:A
以下关于在事故发生后救援的描述不正确的是( )。 | A.紧急呼救 | B.先救命后治伤,先轻伤后重伤后 | C.先抢后救、抢中有救,尽快脱离事故现场 | D.医护人员以救为主,其他人员以抢为主 | 答案:B

## 安全多
1.对于有限空间内可能存在的危险气体环境，应采取消除有限空间内的危险源的措施有( )。 | A.专项培训 | B.装备配备 | C.作业审批 | D.发包免责 | E.现场管理 | 答案:ABCE
2.在实施有限空问作业前，应当将( )告知作业人员。 | A.救援设备的使用方法 | B.有限空间作业方案 | C.作业现场可能存在的危险有害因素 | D.防控指施 | E.作业任务 | 答案:BCD
有限空间作业中发生事故后，以下应急处置描述正确的是( )。 | A.现场有关人员应当立即报警 | B.现场有关人员报警后立刻进行施救 | C.施救过程中应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材 | D.施救应一人进行，以免扩大伤亡 | E.现场人员立即进行救援处置 | 答案:ABC
4.《危险化学品安全管理条例》第十四条明确规定:生产危险化学品的，应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的( )，并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的( )。 | A.化学品安全技术说明书 | B.化学品技术安全说明书 | C.化学品标签 | D.化学品安全标签 |  | 答案:AD
5.安全从业人员的职责包括( )。 | A.不断提高安全意识，丰富安全生产知识，增加自我防范能力 | B.积极参加安全学习及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增加事故预防和应急处理能力 | C.爱护和正确使用机械设备，工具及个人防护用品 | D.自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人的违章作业 |  | 答案:ABCD
6.安全生产法中对安全从业人员的义务选行了明确规定，其内容包括( )。 | A.从业人员在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理 | B.正确佩戴和使用劳动防护用品 | C.接受培训，本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力 | D.发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告 |  | 答案:ABCD
7、有限空间作业前应做好辨识,具体是指( ), | A.是否存在可燃气体、液体或可燃固体的粉尘，而造成火灾爆炸;是否存在有毒、有害气体，而造成人员中毒 | B.是否存在固体坍塌，而引起人员的掩埋或窒息危险;是否存在触电、机械伤害等危险 | C.是否存在缺氧，而造成人员窒息;是否存在液体水平位置的升高，而造成人员淹溺 | D.查清管径、井深、水深、上下游是否存在其他危害 |  | 答案:ABCD
8．在确定有限空间范围后，首先打开有限空间的门、窗、通风口、出人口、人孔、盖板等进行( )。处于低洼处或密闭环境的有限空间，仅靠自然通风很难置换掉有毒有害气体，还必须进行( )以迅速排除限定范围有限空间内的有毒有害气体。 | A.自然通风 | B.强制通风 | C.检验检测 | D.劳动防护用品穿戴 |  | 答案:AB
9.作业过程中应加强通风换气，在( )的浓度可能发生变化时应保持必要的检测次数和连续检测。 | A.有害气体 | B.可燃性气体 | C.粉尘 | D.氧气 |  | 答案:ABCD
采用悬架或沿墙架设时，( )，确保电线下的行人、行车、用电设备安全。 | A.房内不得低于2m | B.房内不得低于2.5m | C.房外不得低于4m | D.房外不得低于4.5m |  | 答案:BD
11.关于临时用电，以下描述正确的是( )。 | A.移动式临时线必须采用有保护芯线的橡胶套绝缘软线，长度一般不超过12m | B.单相用四芯，三相用三芯 | C.临时线装置必须有一个漏电开关，并且均需安装熔断器 | D.电缆或电线的绝缘层破损处要用电工胶布包好，不能用其他胶布代替，更不能直接使用 |  | 答案:CD
12.针对临时用电，必须注意的事项有( )。 | A.一定要按临时用电要求安装线路，严禁私接乱拉，先把设备端的线接好后才能接电源，还应按规定时间拆除 | B.临时线路不得有裸露线，电气和电源相接处应设开关、插座，露天的开关应装在箱匣内保持牢固，防止漏电，临时线路必须保证绝缘性良好，使用负荷正确 | C.采用悬架或沿墙架设时，房内不得低于2m，房外不得低于4.5m，确保电线下的行人、行车、用电设备安全 | D.严禁在易燃、易爆、刺割、腐蚀、碾压等场地铺设临时线路，临时线一般不得任意拖地，若一定要在地上拖放，必须用防护管防护 |  | 答案:ABD
13.为了迅速、有效地应对可能发生的事故灾难，控制或降低其可能造成的后果和影响，应进行一系列有计划、有组织的管理，包括( )阶段。 | A.预防 | B.准备 | C.响应 | D.恢复 |  | 答案:ABCD
14.专项应急预案包括( )。 | A.事故风险分析 | B.应急预案体系 | C.应急指挥机构及职责 | D.处置程序和措施 |  | 答案:ACD
15.应急预案是针对各级可能发生的事故和所有危险源制定的应急方案，必须考虑( )的各个过程中相关部门和有关人员的职责，物资与装备的储备或配置等各方面需要。 | A.事前 | B.事发 | C.事中 | D.事后 |  | 答案:ABCD
关于应急救援的方针与原则描述正确的有( )。 | A.反映应急救援工作的优先方向 | B.反映应急救援工作的政策、范围和总体目标 | C.满足应急预案的针对性、科学性、实用性与可操作性要求 | D.体现预防为主、常备不懈、统一指挥、高效协调以及持续改进的思想 |  | 答案:ABD
关于应急策划描述正确的有( )。 | A.依法编制应急预案 | B.反映应急救援工作的优先方向 | C.对预案的制定、修改、更新、批准和发布做出管理规定 | D.满足应急预案的针对性、科学性、实用性与可操作性的要求 |  | 答案:AD
关于对预案管理与评审改进描述正确的是( ) | A.对预案的制定、修改、更新、批准和发布做出管理规定 | B.保证定期或应急演习 | C.应急救援后对应急预案进行评审 | D.针对实际情况的变化以及预案中所暴露出的缺陷，不断地更新、完善和改进应急预案文件体系 |  | 答案:ABCD
19.应急响应主要任务包括( )。 | A.医疗与卫生 | B.人群疏散与安置 | C.通讯 | D.泄漏物控制 |  | 答案:ABCD
应急准备主要任务包括( )。 | A.应急物资的储备 | B.应急预案的演练 | C.信息网络的建立 | D.公众知识的培训 |  | 答案:ABCD

## 理论单
1．正常情况下，污水中大多含有对pH具有一定缓冲能力的物质，下列不属于缓冲溶液组成的物质是( )。 | A.强电解质 | B.弱碱和弱碱盐 | C.多元酸的酸式盐 | D.弱酸和弱酸盐 | 答案:C
用高锰酸钾作氧化剂，测得的耗氧量简称为（）。 | A.OC | B.COD | C.SS | D.DO | 答案:A
3新陈代谢包括( )作用。 | A.同化 | B.异化 | C.呼吸 | D.同化和异化 | 答案:D
4.在污水处理中，当以固着型纤毛虫和轮虫为主时，表明( ). | A.出水水质差 | B.污泥还未成熟 | C.出水水质好 | D.污泥培养处于中期 | 答案:C
5.厌氧系统中最常见的有害微生物是( )。 | A.大肠杆菌 | B.硫还原菌 | C.丝状菌 | D.霉菌 | 答案:B
细菌的细胞物质主要是由( )组成，而且形式很小，所以带电荷。 | A.蛋白质 | B.脂肪 | C.碳水化合物 | D.纤维素 | 答案:A
游离氨是温度和pH函数,随着两者的增加而( )。 | A.降低 | B.升高 | C.不变 | D.先降低后升高 | 答案:B
8．厌氧氨氧化菌在脱氮过程中污泥产量仅为传统硝化反硝化污泥产量的( )左右，大大节省后续污泥处置费用。 | A.5% | B.10% | C.20% | D.30% | 答案:B
9.好氧颗粒污泥工艺较传统工艺可节省能耗( )以上。 | A.5% | B.10% | C.20% | D.30% | 答案:C
10.关于曝气生物滤池的描述正确的是（）. | A.曝气生物滤池后不设二次沉淀池 | B.曝气生物滤池不宜分别设置反冲洗供气和曝气充氧系统 | C.曝气生物滤池进水悬浮固体浓度不宜小于600mg/L | D.爆气生物滤池的池型必须采用下向流进水方式 | 答案:A
11.关于生物滤池的说法错误的是( )。 | A.生物滤池一般靠自然通风供氧 | B.生物滤池一般采用风机供氧 | C.生物滤池的组成主要包括滤床、布水设备、排水设备 | D.生物滤池污水回流比可大于1.0 | 答案:B
12.滤料是厌氧生物滤池的主体部分，滤料不具备的条件有( )。 | A.比表面积大 | B.孔隙率低 | C.表面粗糙 | D.机械强度高 | 答案:B
13.下列可以省去反冲洗罐和水泵的滤池是( )。 | A.重力式滤池 | B.压力式滤池 | C.快池 | D.虹吸滤池 | 答案:B
14、北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890--2012)一级A标准规定新(改、扩)建城镇污水处理厂总磷指标浓度值不得高于( )。 | A.0.4mg/L | B.0.3mg/L | C.0.2mg/L | D.0.1mg/L | 答案:C
15.以下说法正确的是( )。 | A.色度是由水中的不溶解物质所引起的 | B.浊度是由水中溶解物质引起的 | C.一般说来，水中的不溶解物质越多，浊度越高，但两者之间并没有直接的定量关系 | D.浊度是一种光学效应，它的大小不仅与溶解物质的数量、浓度有关，而且还与这些溶解物质的颗粒大小、形状和折射指数等性质有关 | 答案:C
16.废水中各种有机物的相对组成如没有变化，那COD与BOD5之间的比例关系为( )。 | A.COD<BOD5 | B.COD>BOD5>第一阶段BOD5 | C.COD=BOD5 | D.COD>第一阶段BOD5>BOD5 | 答案:D
关于气浮法的说法错误的是( )。 | A.气浮法的作用为固液分离或液液分离 | B.去除对象为废水中密度小于1g/Cm3的悬浮物、油类和脂肪 | C.亲水性颗粒较疏水性颍粒易去除 | D.浮选剂一般都具有两亲结构 | 答案:C
18．关于生物法的说法错误的是( )。 | A.生物法分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法 | B.好氧生物处理法是在厌氧状态下将有机物还原成二氧化碳、硝酸盐、水、硫酸根等稳定物质 | C.常见的好氧法有活性污泥法和生物膜法 | D.废水的厌氧生物处理是指在没有游离氧的情况下，微生物进行无氧呼吸，将大分子有机物分解成稳定、简单的小分子有机物的处理方法 | 答案:B
19.在国外一般污泥处理或处理费用占整个污泥处理厂运行费用50%~70%，国内也占到( )左右。 | A.40% | B.50% | C.60% | D.70% | 答案:A
20.关于菌胶团的说法错误的是( )。 | A.通过观察菌胶团的颜色、透明度、数量、颗粒大小及结构松紧程度等可以判断和衡量活性污泥的性能 | B.一旦菌胶团受到破坏，活性污泥对有机物的去除率将明显下降或丧失 | C.新生菌胶团无色透明、结构紧密，吸附氧化能力强、活性高 | D.老化的菌胶团比新生菌胶团吸附氧化能力强、活性高 | 答案:D
21.关于生物反硝化的说法错误的是( )。 | A.反硝化细菌是一类大量存在于活性污泥中的兼性异养菌如产碱杆菌、假单胞菌、无色杆菌等菌属 | B.在好氧状态下，反硝化菌能进行好氧生物代谢氧化分解有机污染物，去除BOD5 | C.在无分子氧但存在硝酸盐的条件下，反硝化细菌能利用NO3-中的氧 | D.在完全厌氧条件下，反硝化细菌能利用NO3-中的氧 | 答案:D
( )的主要作用是去除漂浮物和大颗粒物质。 | A.格栅 | B.沉砂池 | C.调节池 | D.沉淀池 | 答案:D
取水样的基本要求是水样要( )。 | A.定数量 | B.定方法 | C.代表性 | D.按比例 | 答案:C
生物脱氮过程中反硝化控制的DO值一般控制在( )。 | A.1mg/L | B.2~3mg/L | C.5~6mg/L | D.0.5mg/L | 答案;D
25．对氧化沟工艺来说，污泥龄一般控制在( )。 | A.5d | B.10d | C.15d | D.25d | 答案:D
26.AB工艺还能有效地除磷的总去除率可达70%。其中A段除磷率可达( )。 | A.40%~50% | B.30%~40% | C.50%~60% | D.60%~70% | 答案:A
生产运营中消耗的电力、热力等动力支出属于( )。 | A.动力费 | B.材料费 | C.制造费用 | D.日常修理费 | 答案:A
28.各成本单位发生的物料消耗支出属于( )。 | A.水质检测费 | B.日常修理费 | C.大修理费 | D.物料消耗费 | 答案:D
29．城镇排水主管部门委托的排水监测机构，应当对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案。排水户应当接受监测，如实提供的资料是( )。 | A.水量 | B.水质 | C.总量 | D.水质和水量 | 答案;D
再生水纳人水资源统一配置，县级以上地方人民政府( )部门应当依法加强指导。 | A.城镇排水主管 | B.水行政主管 | C.环保行政主管 | D.卫生行改主管 | 答案:B
31.沉淀池的形式按照( )不同，可分为平流、辐流、竖流三种形式。 | A.池的结构 | B.水流方向 | C.池的容积 | D.水流速度 | 答案:B
32.氧化沟运行的特点是( )。 | A.运行负荷高 | B.具有反硝化脱氮功能 | C.污泥处理量小 | D.污泥产率高 | 答案:B
33.下列说法不正确的是( )。 | A.可降解的有机物一部分被微生物氧化，一部分被微生物合成细胞 | B.BOD是微生物氧化有机物所消耗的氧量与微生物内源呼吸所消耗的氧量之和 | C.可降解的有机物分解过程分为碳化阶段和硝化阶段 | D.BOD是碳化所需氧量和硝化所需氧量之和 | 答案:D
介于活性污泥法和生物膜法之间的是( )。 | A.生物滤池 | B.生物接触氧化法 | C.生物转盘 | D.生物流化床 | 答案;B
35.下列属于无机污泥的是( )。 | A.油泥 | B.生物膜 | C.化学沉淀泥 | D.剩余活性污泥 | 答案:C
36。絮体沉降的速度与沉降时间之间的关系是( )。 | A.沉降时间与沉降速度成正比 | B.一段时间后，沉降速度一定 | C.沉降速度一定 | D.沉降时间与沉降速度成反比 | 答案:D
城镇污水除磷脱氮系统的工艺设计计算中，( )是最关键的设计参数。 | A.水力停留时间 | B.活性污泥产率 | C.泥龄 | D.污染物容积负荷 | 答案:C
可以表述同步硝化反硝化中徼生物所处的环境状态的参数为( )。 | A.DO | B.pH | C.ORP | D.MLSS | 答案:C
39.总有机碳的测定前水样要进行酸化曝气，以消除由于( )存在所产生的误差。 | A.无机碳 | B.有机碳 | C.总碳 | D.二氧化碳 | 答案:A
40.化学沉淀法与混凝沉淀法的本质区别在于:化学沉淀法投加的药剂与水中物质形成( )而沉降。 | A.胶体 | B.重于水的大颗粒絮体 | C.疏水颗粒 | D.难溶盐 | 答案:D
沉淀池按其功能来分，可分为( )区。 | A.3个 | B.4个 | C.5个 | D.2个 | 答案:C
大量的实验结果证明，硝化反应器内混合液的DO值不得小于( ). | A.1mg/L | B.1.5mg/L | C.2mg/L | D.2.5mg/L | 答案:C
43.影响传统除磷脱氮系统中好氧池设计的最重要参数为( ). | A.水力停留时间 | B.污泥浓度 | C.污泥龄 | D.污泥指数 | 答案:C
44.COD水质监测分析方法为( )。 | A.碱性过硫酸钾法 | B.重铬酸钾法 | C.钼酸铵法 | D.蒸馏与滴定法 | 答案:B
45.在好氧生化处理系统中，为维持微生物的营养平衡，在缺少磷元素的废水中通常加( )，来弥补磷的不足。 | A.红磷 | B.白磷 | C.磷酸 | D.磷盐 | 答案:B
46.在微生物酶系统不受变性影响的温度范围内，水温上升就会使微生物活动旺盛，就能( )反应速度。 | A.不变 | B.降低 | C.无关 | D.提高 | 答案:D
47．初沉池后期、生物膜法二沉池、活性污泥法二沉池初期等均属( )。 | A.集团沉淀 | B.压缩沉淀 | C.絮凝沉淀 | D.自由沉淀 | 答案:C
鼓风曝气的气泡尺寸( )时，气液之间的接触面积增大，因而有利于氧的转移。 | A.减小 | B.增大 | C.2mm | D.4mm | 答案:A
49.污泥泵站一般需要设置储泥池，应为污泥泵连续工作(）的抽泥量。 | A.60min | B.45min | C.30min | D.15min | 答案:A
50.溶解氧在水体自净过程中是个重要参数，它可反映水体中( )。 | A.耗氧指标 | B.溶氧指标 | C.有机物含量 | D.耗氧与溶氧的平衡关系 | 答案;D
用氧气代替空气，通过提高供氧能力，使废水处理效能增强的曝气方式为( )。 | A.表面曝气 | B.机械曝气 | C.鼓风曝气 | D.纯氧曝气 | 答案:D
52．溶解氧饱和度除受水质的影响外，还随水温而变，水温上升，溶解氧的饱和度就( )。 | A.增大 | B.下降 | C.不变 | D.2mg/L. | 答案:B
53．罗茨鼓风机转子是( )的。 | A.圆形 | B.环形 | C.腰形 | D.椭圆形 | 答案:C
下列不属于污泥膨胀理论的内容的是( )。 | A.低F/M比(即低基质浓度)引起的营养缺乏型膨胀 | B.低溶解氧浓度引起的溶解氧缺乏型膨胀 | C.高H2S浓度引起的硫细菌型膨胀 | D.高pH引起的丝状菌型膨胀 | 答案:D
55．以下属于延时曝气法的选项是( )。 | A.浮选池 | B.氧化渠 | C.吸附再生池 | D.表面加速曝气池 | 答案:B
56.完全混合法主要特点在于( )。 | A.不易发生污泥膨胀 | B.污泥负荷率较其他活性污泥法低 | C.产生短流现象少 | D.有效均化波动的进水水质，能较好地承受冲击负荷 | 答案:D
57.关于生物硝化反应的描述错误的是( )。 | A.硝化反应是在好氧状态下,将氨氮转化为硝态氮的过程 | B.硝化反应是由一群自养型好氧微生物完成的 | C.包括两个基本反应步骤，第一阶段是由硝酸菌将氨氮转化为亚硝态氮，称为亚硝化反应;第二阶段则蓿有硝酸菌将亚硝态氮进一步氧化为硝态氮，称为硝化反应 | D.硝酸菌有硝酸杆菌属、螺旋杆菌属和球菌属等同，亚硝酸菌和硝化菌统称为硝化菌，均是异养型细菌 | 答案:D
聚丙烯酰胺用于直接饮用水处理时，丙烯酰胺含量需在( )以下。 | A.0.08% | B.0.07% | C.0.06% | D.0.05% | 答案;D
59.在污水处理成本核算中，以( )为成本计量单位。 | A.m3 | B.t | C.万m3 | D.万t | 答案:A
60.在再生水处理成本核算中，以( )为成本计量单位。 | A.m3 | B.t | C.万m3 | D.万t | 答案:A
61．以下化学沉淀法中，需要严格控制污水pH在9~11范圄内的是( ). | A.碳酸盐沉淀法 | B.硫化物沉淀祛 | C.钡盐沉淀法 | D.氢氧化物沉淀法 | 答案:D
62.生物吸附法通常的回流比值为( )。 | A.25 | B.50 | C.75 | D.50~100 | 答案:D

## 理论多
1，以下属于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CB18918-—-2002)中一级A排放标准的是(单位:mg/L)( )。 | A.化学需氧量(COD)≤60 | B.生化需氧量(BOD5)≤10 | C.悬浮物(SS)≤10 | D.总氮（以N计)≤20 | E.氨氮(以N计)≤5(8) | F.总磷〔以P计)(2006年1月1日起建设的)≤1 |  | 答案:BCE
2.防止间接接触电击的方法{)。 | A.保护接地 | B.工作接地 | C.重复接地 | D.保护接零 | E.速断保护 |  |  | 答案:ABCDE
3.以下对甲醇在室内或车间内存放，采取强制通风的描述不正确的是( )。 | A.防止室内温度过高 | B.消除氧化剂 | C.降低甲醇蒸汽浓度 | D.保持室内负压 |  |  |  | 答案:ABD
4.活性污泥中常见原生动物有( )。 | A.变形虫 | B.太阳虫 | C.楯纤虫 | D.轮虫 | E.太阳虫 | F.线虫 | G.累枝虫 | 答案:ABCEG
5.以下属于泵的保护方式的有( )。 | A.高压报警 | B.低液位报警 | C.干运转报警 | D.温度报警 |  |  |  | 答案:ABCD
PLC的特点有( )。 | A.通用性强、适用广 | B.使用方便、可靠性高 | C.抗干扰能力强 | D.编程简单 |  |  |  | 答案:ABCD
水泵的主要性能参数有流量、扬程、( )等。 | A.转速 | B.功率 | C.效率度 | D.汽蚀余量 |  |  |  | 答案:ABCD
8．三相异步电动机的转子是由( )组成的。 | A.转轴 | B.电机 | C.转子铁芯 | D.转子线组 |  |  |  | 答案;ACD
9.污水净化方法，从根本上分为转化和分离两大方法，转化法包括( )。 | A.混凝 | B.化学沉淀 | C.催化氧化 | D.生物法 |  |  |  | 答案:BCD
10.混凝沉淀工艺可设置在( )。 | A.生物处理工艺前 | B.生物池里工艺后 | C.气浮工艺前 | D.气浮工艺后 |  |  |  | 答案:ABC
11.下列说法正确的是( )。 | A.较长的时间对消毒有利 | B.水中杂质越多,消毒效果越差 | C.污水的pH较高时，次氯酸根的浓度增加，消毒效果培加 | D.消毒剂与微生物的混合效果越好，杀菌率越高 |  |  |  | 答案:ABD
12.为精细化管理、准确计量污水处理厂的污水处理量厂内应安装( )装置。 | A.进水计量 | B.出水计量 | C.跨越计量 | D.洩空计量 |  |  |  | 答案:ABC
13．一般认为负荷率与活性污泥膨胀有关，生化运行时应防止出现( )。 | A.高负荷 | B.低负荷 | C.冲击负荷 | D.相对稳定的鱼荷 |  |  |  | 答案:ABC
14.下列属于活性污泥膨胀表现的是( ). | A.丝状菌大量繁殖 | B.絮体分散 | C.污泥呈茶褐色 | D.污泥黏性高 |  |  |  | 答案:ABD
城镇污水处理厂污泥处理宜选用的基本组合工艺有( )。 | A.浓缩━脱水—处置 | B.浓缩--消化一脱水—处置 | C.浓缩一脱水—堆肥/干化/石灰稳定—处置 | D.浓缩─脱水—堆肥/干化/石灰稳定━焚烧─处置 |  |  |  | 答案:ABCD
16.排水管道功能状况主要检查项目有( )。 | A.管道积泥 | B.仪器检查 | C.雨水口积泥 | D.检查井积泥 |  |  |  | 答案;ACD
17.完全混合法运行过程中( )易导致污泥膨胀。 | A.污水中碳水化合物负荷过高 | B.进水pH高 | C.DO不足 | D.氮、磷等养料缺乏 |  |  |  | 答案:ACD
18，引起大块污泥上浮的有( )。 | A.活性污泥 | B.反硝化污泥 | C.硝化污泥 | D.腐化污泥 |  |  |  | 答案:BD
19.为防治反渗透膜被生物污染，通常采用进水在投加还原剂之前保证大于( )科氯的方法，并定期使用其他非氧化型消毒剂对膜清洗。 | A.0.1mg/L | B.0.2mg/L | C.0.3mg/L | D.0.4mg/L |  |  |  | 答案:A
20.有关好氧颗粒污泥的说法正确的是( )。 | A.好氧颗粒污泥结构致密，与普通活性污泥相比，同体积内的微生物量高2~5倍 | B.生物量高，可达8~15g/L，避免了污泥膨胀问题，出水水质好，耐冲击负荷能力强 | C.池形结构简单，易于维护 | D.颗粒表面到颗粒核心区依次形成了好氧—缺氧─厌氧环境 |  |  |  | 答案:ABCD

## 操作单
1.污水处理厂出水SS超标时，应采取的指施不包括（)。 | A.调整运行泥龄 | B.调整生物池溶解氧浓度分布 | C.检查二沉池及过滤系统的运行状况 | D.增加好氧池供氧量 | 答案;D
2.采用混凝处理工艺处理废水时，混合阶段的速度梯度和搅拌时间应该控制在( )。 | A.速度梯度在10~200s-1，搅拌时间为10~30s | B.速度梯度在10~200s-1，搅拌时间为10~30min | C.速度梯度在500~1000s-1，搅拌时间为10~30s | D.速度梯度为500~1000s-1，搅拌时间为1~30min | 答案:C
沉砂池运行管理的内容中，仅适应于曝气沉砂池的选项是( )。 | A.调节各间沉砂池的水平流速 | B.定期进行清砂 | C.定期清除浮渣 | D.调节风量 | 答案:D
4.设备维护规定要做到( )。 | A.懂原理 | B.懂性能、原理、构造 | C.懂事故处理、原理、构造、性能 | D.懂构造、原理 | 答案:C
二沉池浮渣槽未及时清理，易造成( ). | A.池内出现短流 | B.池面漂浮物增多 | C.池底污泥腐化 | D.排泥管堵塞 | 答案:B
6.在初沉池的运转中，其水平流速一般（）或接近冲刷流速。 | A.会超过 | B.不会超过 | C.等于 | D.很少 | 答案:B
7.离心泵的实际安装高度( )允许安装高度，就可防止气蚀现象发生。 | A.大于 | B.小于 | C.等于 | D.近似于 | 答案:B
8．检查水泵填料密封处滴水情况是否正常，泄滴量的大小由轴承直径而定，一般要求不能流成线，以每分钟( )滴为宜。 | A.200 | B.120 | C.60 | D.10 | 答案:C
9.水泵在启、封闷头板前，必须测定其水池的( )。 | A.流速 | B.硫化氢浓度 | C.流量 | D.水位 | 答案:B
污泥负荷越低，消化反应越充分，一般情况下，污泥负荷应控制在( )。 | A.0.01~0.05kgBOD5/(kgMISS-d) | B.0.02~0.1kgBOD5/(kgMLSS-d) | C.0.05~0.15kgBOD5/(kgMISs.d) | D.0.1~0.2kgBOD5/(kgMLSS.d) | 答案:C
11.提供给臭氧发生器的最佳氧气浓度应在( )。 | A.80%~90% | B.85%~95% | C.90%~95% | D.92%~97% | 答案:C
12.快速滤池一般的工作周期为( )，在冲洗前的最大水头损失约控制在( )。 | A.10-20h，1~2h | B.12~24h，2~3h | C.14~26h，1~2h | D.15~24h，2~3h | 答案:B
13.上向流式滤池不允许过水流量有大幅度的( )变化。 | A.增加 | B.减小 | C.流失 | D.冲击 | 答案:A
14.在活性污泥法污水处理厂废水操作工进行巡检时，看到二沉池上清液变得混浊并有气泡时，是因为( )。 | A.负荷过高 | B.污泥中毒 | C.污泥解絮 | D.反硝化或局部厌氧 | 答案:D
15．潜水泵最重要、难度最大的密封部位是( )。 | A.壳体密封 | B.转轴密封 | C.电缆入口密封 | D.进水口密封 | 答案:B
16。潜水泵和潜水搅拌器目前常用转动轴的密封方式是( )。 | A.О型圈 | B.填料(盘根) | C.机械密封 | D.橡胶油封 | 答案:C
17.机械密封中，动、静摩擦面出现轻徼划痕或表面不太平滑时，可进行( )修复使用。 | A.研磨抛光 | B.摩削 | C.精车 | D.更换 | 答案:A
水泵在运行过程中，噪声低而振动较大，可能原因是( ), | A.轴弯曲 | B.轴承损坏 | C.负荷大 | D.叶轮损坏 | 答案:D
离心泵大修时，由于泵轴运转了一定时间，应进行( )检查。 | A.弯曲度 | B.强度 | C.刚度 | D.硬度 | 答案:A
20.MBR工艺中，为避免发生淹泡事故，通常会将膜池液位与进水泵进行联锁，以保证系统运行安全，下列对膜池进水渠液位导致进水泵全停的说法正确的是( )。①进水泵流量过大;②化学清洗引起膜池液位升高;③产水泵产水流量设置过低;④产水泵产水流量设置过高;⑤混合液回流泵开度过大;⑥各系列生物池配水不均匀;⑦膜池进水渠液位计下方液面泡沫或浮渣过多 | A.①②③⑥⑦ | B.②④⑤⑥⑦ | C.①②③⑤⑥ | D.②③④⑤⑦ | 答案:A
21．检查加氯系统泄漏的正确方法是( )。 | A.观察是否有无色无味的气体 | B.观察是否有黄绿色的气体 | C.用氨水试漏，观察是否有白色烟雾 | D.用手扇微量气体是否有刺激性气味 | 答案:C
22，吸附再生池污泥回流比一般应适宜控制为( )。 | A.10%~40% | B.50%~100% | C.140%~180% | D.200%以上 | 答案:B
23.当泵的轴线高于水池液面时，为防止发生气蚀现象，所允许的泵轴线距吸水池液面的垂直高度为( )。 | A.扬程 | B.动压头 | C.静压头 | D.允许吸上真空高度 | 答案:D
24.VGA/ALK值反映了厌氧处理系统内中间代谢产物的积累程度，正常运行的厌氧处理装置其VGA/ALK值一般在( )以下。 | A.0.5 | B.0.2 | C.0.4 | D.0.3 | 答案:D
为了使平流式沉砂池正常运行，主要要求控制( ). | A.悬浮物尺寸 | B.曝气量 | C.污水流速 | D.细格栅的间隙宽度 | 答案:C
26.板框压滤机在高压下运行，而且很多装置采用石灰作为调试剂，因此必须有足够的高压冲洗水再生，保持滤布的再生度，同时必要时应周期性( )。 | A.酸洗 | B.碱洗 | C.离线清洗 | D.晾晒 | 答案:A
27.带式脱水机在重力脱水阶段,大约需要( )，其污泥体积缩小( )左右，此时污泥的含水率大约为94%~90%。 | A.3~5min，50% | B.3~5min，40% | C.1~2min，409% | D.1~2min，50% | 答案:D
28.在药液投加流量不变的条性下，与药液投加量相关的是( )。 | A.配制药液量 | B.药液投加浓度 | C.检查各投药点 | D.计量泵的维护 | 答案:B
29.关于厌氧消化细菌培养驯化中的污泥搅拌问题，培养中期(第11~30d)的搅拌方式是( )。 | A.可以不搅拌 | B.每天搅拌Ⅰ次 | C.每天搅拌3~4次 | D.每天揽拌6~8次 | 答案:C
30.培养和驯化生物膜过程中，开始挂膜时，进水流量应小于设计值，可按设计流量的( )。 | A.20%~40% | B.10%~20% | C.20%~30% | D.30%~40% | 答案:A
当二沉池出水不均时，要调整( )。 | A.排泥量 | B.排渣量 | C.堰板水平度 | D.刮板高度 | 答案:C
32.因水力停留时间长，氧化沟内活性污泥( )。 | A.浓度高 | B.泥龄较长 | C.指数低 | D.沉降比大 | 答案:B
33.当生物膜达到一定厚度后，在( )作用下脱落。 | A.水流冲刷 | B.自身代谢气体 | C.机械搅动 | D.自身代谢气体和水流冲刷 | 答案:D
34.当完全混合曝气法进水有机污染物浓度增大时，以下工艺参数控制不正确的是( )。 | A.加速曝气 | B.加大回流比 | C.加大活性污泥排放 | D.减小进水量 | 答案:C
延时曝气法较其他活性污泥法投加氮、磷盐较少，主要由于( )。 | A.细胞物质氧化释放氮、磷 | B.污水中氮、磷含量高 | C.微生物不需要跨、磷 | D.有祝物氧化生成氮、磷 | 答案:A
36.活性污泥的培养过程中，以下不正确的做法是( )。 | A.选择新鲜粪便作为微生物的营养 | B.选择适宜的温度 | C.控制换水水质、水量 | D.选择适当的曝气强度 | 答案:A
37.生化池受冲击严重，以下处理顺序不正确的是( )。 | A.先调节水质，后进行闷曝 | B.先停生化进水，后调节营养比 | C.先停生化进水，后调节水质 | D.先停生化进水,再调整操作单元 | 答案:A
38.A/O法运行中，如果曝气池DO过高，产泥量少，易使污泥低负荷运行出现过度曝气现象，造成( )。 | A.污泥膨胀 | B.污泥矿化 | C.污泥解体 | D.活性污泥高 | 答案:C
下列调节平流式初沉池水平流速的操作中，不正确的操作方法是( ). | A.均匀各间进水 | B.调节单间初沉池进水量 | C.以过水量为准 | D.增减初沉池运行间数 | 答案;C
40.滚筒膜格栅系统设备停止的顺序是( )。 | A.进水闸门→压榨机→螺旋输送机→格栅 | B.螺旋输送机→压榨机→格栅→进水闸门 | C.进水闸门→格栅→螺旋输送机→压榨机 | D.螺旋压榨机→进水闸门→螺旋输送机→格栅 | 答案;C
41.连续式重力浓缩池停车操作步骤有:①停刮泥机;②关闭刮泥阀;③关闭进泥阀。下列步骤顺序正确的是( )。 | A.②③① | B.②①③ | C.③①② | D.①③② | 答案:C
42.活性污泥法曝气池内产生( )，可向池内投加一定量机油进行处理。 | A.污泥膨胀 | B.污泥解体 | C.污泥腐化 | D.泡沫 | 答案:D
污泥一级消化污泥停留时间一般控制在( )左右。 | A.10d | B.20d | C.40d | D.50d | 答素:B
超滤系统停机时一般进行的停机程序，膜组器需中期停运需进行的操作是( )。 | A.使用超滤产水(或质量更好的水)对其进行1次常规反洗 | B.每天要用超滤产水(或更好质量的水)进行1次常规反洗，开机启动前执行Ⅰ次常规CEB程序 | C.每隔24h移开每个膜组件的上部端盖，将5mg/kg的次氯酸钠溶液注到膜组件顶端，直到新注的次氯酸钠溶液置换了膜组件内的溶液后，把膜组件的上端盖重新别上;每隔3d更换存储容器里的次氯酸钠溶液 | D.超滤系统应该进行1次常规的CEB，以使其被彻底清洗﹔然后进行反洗，反洗水中加入焦亚硫酸钠，浓度为0.5%，或亚硫酸氢钠，浓度为1%，要使焦亚硫酸钠或亚硫酸氢钠溶液完全冲进膜内，替换膜内的水;焦亚硫酸钠或亚硫酸氢钠溶液每隔30d更换1次 | 答索:B
45．某再生水厂近日进行每年的超滤膜漏点检测，同时对超滤膜进行堵漏，堵漏顺序应为( )。①圈出漏点，并计数;②使用胶枪将堵漏胶涂在漏点处;③将待修补膜元件进行气泡试验;④修补好的膜元件进行气泡试验复查漏点数量;⑤用紫外灯进行烤干 | A.②①⑤④③ | B.③①⑤②④ | C.③①②⑤④ | D.①③②⑤④ | 答案:B
46.( )的变化会使二沉池产生异重流，导致短流。 | A.温度 | B.pH | C.MLSS | D.SVl | 答案:A
47．总排水口出水混浊，严重超标，其原因可能是生化池进水水质发生突变，有悬浮物质进入是污泥发生中毒现象，针对这种现象，应采取的合理化措施是( )。 | A.向生化池投加片碱，将生化池混合液pH调节至9，增加菌胶团凝聚性 | B.向生化池投加尿素，提高生化池氨氮含量 | C.停止进水，加大曝气量，引入清水或生活污水，闷曝数小时使污泥复壮 | D.加大进水量，将悬浮物冲走 | 答案:C
48．药液投加量调整步骤:①检查药液浓度;②检查加药点投药量﹔③调整投药量﹔④检查溶液池药液储存量。下列步骤顺序正确的是( ). | A.③①②④ | B.③②①④ | C.②①④③ | D.①②③④ | 答案:C

## 操作多
1.以下说法正确的是( )。 | A.鞭毛虫以游离细菌为食，多出现在污泥解体水质恶化之时 | B.钟虫大量出现在水质良好的时候 | C.轮虫大量出现时应注意污泥是否老化 | D.累枝虫大量出现在水质恙化的时候 |  |  | 答案:ABC
2.采用液氮消毒时，应符合的规定有( ) | A.应每周检查1次报警器及漏氯吸收装置与漏氯检测仪表的有效联动功能 | B.应每周启动1次手动装置,确保其处于正常状态 | C.应每日检查1次报警器及漏氯吸收装置与漏氯检测仪表的有效联动功能 | D.应每日间隔2h检查1次报警器及为漏氯吸收装置与漏氯检测仪表的有效联动功能 |  |  | 答案:AB
3.下列说法正确的是( )。 | A.较长的时间对消毒有利 | B.水中杂质越多，消毒效果越差 | C.污水的pH较高时，次氯酸恨的浓度增加，消毒效果增加 | D.消毒剂与微生物的混合效果越好，杀菌率越高 |  |  | 答案:ABD
压差流量计是以( )为理论根据，通过测量流体流动过程中产生的压差来测量流量。 | A.质量守恒(连续性方程) | B.能量守恒(伯努利方程) | C.热扩散 | D.超声感应 |  |  | 答案:AB
5.常用的液位在线监测方法包括( )。 | A.超声法 | B.磁场法 | C.超声波法 | D.激光液位 |  |  | 答案:ACD
6.不同格栅除污机,其操作方法不同，但共同问题主要有( )。 | A.清除间隔不能太长 | B.要经常加润滑油 | C.检查压缩机 | D.检查冲洗水泵 |  |  | 答案:AB
7，当二沉池出水较为清澈，但在出水中悬浮细小、稠密的针状絮体污泥颗粒时，生物反应池可采取的措施有( )。 | A.增加排泥量 | B.减少排泥量 | C.提高曝气量 | D.降低曝气量 |  |  | 答案:AD
8．二级处理水的水质较好，但沉淀池中出现细小、几乎透明、质轻、绒毛状的污泥颗粒上升至液面，并进人到出水堰中。出现这种离散絮体时原因有( )。 | A.SRT较低 | B.F/N较高 | C.MLSS较低 | D.曝气量 |  |  | 答紫:ABC
9.二沉池中发生污泥呈块状上浮现象，可采取的措施有( )。 | A.增加污泥回流量 | B.提高剩余污泥排放量 | C.降低生物池污泥负荷 | D.缩短SRT |  |  | 答案:ABCD
10.对于由诺卡氏菌属的一类丝状菌引起的生物泡沫，可通过采取( )措施消除。 | A.水冲或风机机械消泡 | B.消泡剂 | C.加氯 | D.加大排泥量，缩短SRT |  |  | 答案:CD
11．生化池受轻度冲击时，正确的调节方法是( )。 | A.长时间闷曝 | B.增加排泥量 | C.一段时间内适当限制进水量 | D.调节进水水质 |  |  | 答案:CD
12．克服活性污泥膨胀的手段有( )。 | A.曝气池运行上:DO>2mg/t，15℃≤T≤35℃，注意营养比 | B.对高黏性膨胀投加无机絮凝剂,使它相对密度加大些 | C.回流污泥活化、调整好污泥浓度、沉淀池要求不发生厌氧状态 | D.变更低浓度废水的流入方式、不均一废水投入方法 |  |  | 答案:ABCD
14、生化池受冲击严重，处理顺序正确的是( )。 | A.先调节水质,后进行闷曝 | B.先停生化进水，后调节营养比 | C.先停生化进水，后调节水质 | D.先停生化进水，再调整操作单元 |  |  | 答案:BCD
15.为改善冬季低温状态下的生物硝化与反硝化效果，建议从秋季开始逐步提高污水生物处理系统的MLSS浓度，增加实际运行泥龄，累计硝化菌和反硝化菌总量，包括( )。 | A.改变运行模式 | B.改变运行参数 | C.投加外部碳源 | D.投加载体填料 |  |  | 答案:ABCD
16.当出水COD超标时，应采取的措施有( )。 | A.投加粉末活性炭 | B.延长生物池泥龄 | C.调整回流混合液流量 | D.检查氧化还原电位 |  |  | 答案:AB
17.当冬季水温较低时，为保证处理效果应采取的措施有( )。 | A.提高污泥浓度 | B.提高溶解氧 | C.减小回流比 | D.减少排泥量 |  |  | 答案:ABD
18.一般运行中，防止丝状菌膨胀，主要加强运行管理，主要措施有( )。 | A.监测污水水质 | B.检查脱水泥饼 | C.检查曝气系统情况 | D.检查进水浮渣情况 |  |  | 答案:AC
19.曝气池污泥解体的表征有( )。 | A.处理水质浑浊 | B.30min沉降比大于80% | C.污泥絮体小 | D.污泥有异味 |  |  | 答案:ACD
20.污泥上浮时，能测试到的恶臭气体，主要有( )。 | A.硫化氢 | B.一氧化碳 | C.氮气 | D.氨 |  |  | 答案:AD
21.二沉池出现黑色浮泥的原因、调整措施是( )。 | A.发生反硝化 | B.发生厌氧反应 | C.加大回流 | D.加大曝气 |  |  | 答案:BC
进水泵流量减少或不出水(压力不足)的原因有( )。 | A.水泵或进水管进水不足 | B.进水中空气或其他气体太多 | C.进水阀没完全打开 | D.介质黏度大于设计黏度 |  |  | 答案:ABCD
除砂机的电动机异响的原因有( )。 | A.异常振动 | B.轴承损坏或电缆原因 | C.机械摩擦 | D.电流不均衡 |  |  | 答案:ABCD
砂泵不出砂或者砂量小的原因有( )。 | A.砂泵管道堵塞 | B.砂泵叶轮磨损严重 | C.砂泵反转 | D.砂泵叶轮脱落 |  |  | 答案:ABCD
22. 鼓风机控制系统报警的原因有( )。 | A.6kV电源未送电 | B.6kV电源配电柜信号故障 | C.指示灯泡故障 | D.远方信号未传输人PLC |  |  | 答案:AB
下列关于离心高速鼓风机说法正确的是( )。 | A.理论上是变流量恒压设备 | B.进气流量固定时，风机功率随温度升高而升高 | C.大型风机采用径向轴承和推力轴承 | D.温度较高易引发喘振 | E.进气流量固定时，进气温度降低，出口压力降低 |  | 答案:ACD
27.下列有关初次沉淀池运行管理的说法正确的是( )。 | A.初次沉淀池SS去除率过高，将导致曝气池内丝状菌过度繁殖，引起污泥膨胀和污泥指数上升，此时应增大表面负荷(到50~100m3/m2)以使形成活性污泥的SS流人曝气池 | B.在开闭初次沉淀池的入流闸门调节流量时，要一边观察一边进行，应避免大幅度操作，闸门的调节可在流量最大时一次性进行,此后,只要不妨碍使用一般不再调节 | C.如果初次沉淀池的入流污水是均衡的，则池底的污泥堆积也是均匀的，因此不必进行排泥量的调节 | D.池底堆积的污泥一般间歇排放，排高浓度的污泥时，要在浓度急剧下降后方可停止排泥 |  |  | 答案:AB
28.提升泵的泵前水池水位控制要点是( )。 | A.保持在高水位 | B.在低水位 | C.在有来水时不要低于最低水位 | D.在最低水位上，保持一个适度波动范围 |  |  | 答案:CD
29．造成滤池堵塞的主要原因包括( )。 | A.滤池进水水质较差悬浮物较多 | B.滤池出现大量纤维 | C.水中含有的氨氮浓度太高 | D.反冲洗时滤池的时间太短 | E.反冲洗时滤池强度不够 | F.滤池冲洗强度太高或时间太短 | 答案:ABDE
30.生产运行记录应如实反映全厂设备、设施、工艺及生产运行情况，并应包括的内容有( )。 | A.化验结果报告和原始记录 | B.化验结果报告，无须原始记录 | C.各类仪表运行记录 | D.库存材料、备件等使用记录，无须库存记录 |  |  | 答案:AC